SIWZ zatwierdzona przez	Zielonka dnia, 16.06.2014r.

              - .........................................

              - DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

## S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie projektu, wykonanie wszelkich prac związanych z przygotowaniem pomieszczenia, instalacji elektrycznej, dostawą, montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce ul. Mickiewicza 18

CPV 31 12 00 00-3

# ZAMAWIAJĄCY:

# SP ZOZ MOZ

05-220 Zielonka  ul. Mickiewicza 18

tel. 0-22 761-04-90  fax  0-22 761-04-88

NIP:  125-10-41-592

REGON:  016180722

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów Prawa  zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

### W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie rozdziału 3, oddziału 1  ustawy Prawo  Zamówień Publicznych  poniżej kwoty 5 186 000€

Uwagi wstępne:

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

- Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

- Oferent może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty w zakresie tej samej części spowoduje jego wykluczenie z dalszego postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania danych podanych przez Oferenta.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert  Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych, o których niezwłocznie powiadomi każdego z uczestników postępowania.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność korekty oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

                - I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę stanowi druk “ Oferta ” z załącznikami i wymaganymi dokumentami.

- Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku „OFERTA”

- Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „OFERTA”  opracowanym przez Zamawiającego (w zał.: nr 1).

- Oferta – pod rygorem jej nieważności – winna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę, a wszystkie strony oferty ponumerowane.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Oferenta (np. pieczątka) oraz napisem: „OTWIERA WYŁĄCZNIE KOMISJA PRZETARGOWA – Oferta na agregat prądotwórczy

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie SP ZOZ MOZ Zielonka ul. Mickiewicz 18  do 16.07.2014r. godz. 10 00  .

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty, załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

- Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji  „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami w imieniu Zamawiającego jest

  - Krzysztof Stańczyk  tel. 761-04-90 w 115    w poniedziałki, środy i piątki w godz.8.00 – 16.00

#### II. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ

- Wypełniony formularz ofertowy ma obejmować koszt wszystkich prac zapewniających prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

- Oferent jest zobowiązany złożyć oświadczenie (na podstawie w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) – zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej, przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami, związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą oferenta wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Zaświadczenie z właściwego Oddziału ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Wykaz wykonanych lub aktualnie wykonywanych prac o podobnym charakterze z ostatnich 5 lat  licząc od daty ukazania się ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych z podaniem nazwy i adresu obiektu, nazwy, adresu i telefonu do Odbiorcy, terminu i parametrów wg zał. nr 3.

- Informacje wystawione przez Odbiorców, że prace, o których mowa powyżej, wykonane są z należytą starannością – „listy referencyjne”.

- Kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Parafowany wzór umowy – zał. nr 5

`

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do postępowania przetargowego zostaną dopuszczeni oferenci, którzy oświadczą

spełnienie następujących warunków:

- udokumentują wartość sprzedaży o podobnym charakterze w ciągu ostatniego roku nie mniejszą niż 100 000,00 PLN  ;

- Zamawiający wyklucza z postępowania uczestników postępowania, którzy złożyli wadliwe oświadczenie, nie złożyli oświadczenia w wymaganym terminie.

- Wykaz uczestników postępowania zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert.

- Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopia nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt  1 składane jest w formie dokumentu: „OŚWIADCZENIE”.

- Rozliczenie pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będzie odbywać się w złotych polskich.

- USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia tj.

      - Wykonanie projektu technicznego zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. z dnia 12.03.2014r. GR/PP/PB/4836/2014.

      - Wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania i uruchomienia agregatu prądotwórczego.

      - Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie agregatu wraz z odbiorem technicznym, zgodnie z warunkami PGE jak w pkt 1,

      - Agregat musi być nowy ( nie używany), to samo dotyczy innych niezbędnych urządzeń i wyposażenia.

      - Moc agregatu musi zapewniać pokrycie potrzeb zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu to jest: 50kW

      - Inwestor dysponuje tylko archiwalna dokumentacją techniczną, w związku z powyższym wykonawca prze złożeniem oferty winien dokonać  wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu. Wizji lokalnej można dokonywać w poniedziałki , środy i piątki, po wcześniejszym umówieniu wizyty z P. Krzysztofem Stańczykiem tel. 22-761-04-90 w. 115

WARUNKI TECHNICZNE GR/PP/PB/4836/2014

Dla obiektu SP ZOZ MOZ Zielonka

            - Agregat prądotwórczy należy zainstalować w sposób uniemożliwiający przeniesienie napięcia zwrotnego na sieć PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Konieczne jest wcześniejsze kontrolowane przerwanie połączenia (np. przez wyłącznik, stycznik próżniowy) instalacji z siecią elektroenergetyczną zakładu przed podaniem zasilenia na tak wydzieloną instalację za pomocą automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR) z blokadą mechaniczną i elektryczną lub za pomocą przełącznika trójpołożeniowego.

            - Moc rezerwowanych odbiorników należy dostosować do mocy agregatu.

            - Należy opracować dokumentację techniczną zasilania rezerwowego oraz uzgodnić ją w Wydziale Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Informacji  w zakresie przyłączenia przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. 22-512-12-21.

            - Należy opracować i uzgodnić Instrukcję Ruchu i Eksploatacji agregatu prądotwórczego.

            - Po zrealizowaniu inwestycji należy zgłosić instalację agregatu prądotwórczego do odbioru technicznego w Rejonie Energetycznym w Legionowie. Na odbiorze należy przedstawić opracowaną i uzgodnioną uprzednio przez Wydział Telemechaniki i Centralną Dyspozycję Mocy:

- powykonawczą dokumentacje techniczną podpisaną za zgodność przez uprawnionego wykonawcę,

- Instrukcję Ruchu i Eksploatacji agregatu prądotwórczego,

oraz

- protokóły pomiarów badania izolacji,

- protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowią załącznik do niniejszych warunków.

ZAŁĄCZNIK do warunków GR/PP/PB/4836/2014

Wytyczne do instalowania agregatów prądotwórczych na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.

Załącznik do warunków przyłączenia agregatu.

- PROJEKT TECHNICZNY.

Po uzyskaniu warunków przyłączenia agregatu należy opracować projekt techniczny. Projekt techniczny winien zawierać:

      - uprawnienia budowlane projektanta, potwierdzenie opłaty składki członkowskiej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

      - spis treści,

      - opis techniczny,

      - obliczenia zawierające:

- dobór aparatów i urządzeń,

- dobór przewodów i kabli,

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (obliczenie pętli zwarcia w przypadku zasilania z sieci i z agregatu z podaniem źródła przyjętych do wyliczeń danych, załączyć ksero tych dokumentów),

      - schemat zasilania obiektu, który powinien zawierać:

- parametry zastosowanych łączników i zabezpieczeń,

- przekroje przewodów,

- opis układu pomiarowego z podaniem przekładni przekładników,

- numer i nazwę stacji transformatorowej, z której jest zasilany obiekt,

- moc odbiorników, które będą załączone w momencie zasilania obiektu z agregatu,

- dane znamionowe agregatu z jego tabliczki znamionowej, oraz dane zastosowanych łączników i zabezpieczeń agregatu,

- ochrona od porażeń,

- dane znamionowe styczników w sytuacji przyłączenia agregatu za pomocą SZR oraz oddzielny schemat automatyki SZR,

6. instalację przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową.

Opracowany projekt techniczny należy składać do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. W dwóch egzemplarzach wraz  z pismem przewodnim zawierającym dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za prowadzenia sprawy.

- INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZAGO

Po uzgodnieniu projektu i zainstalowaniu agregatu należy opracować instrukcję ruchu i eksploatacji.

- Instrukcję należy składać na dziennik w kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. W trzech egzemplarzach wraz z pismem przewodnim zawierającym dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.

- Dostarczona do uzgodnienia dokumentacja winna być opracowana na podstawie uprzednio wydanych warunków przyłączenia agregatu oraz opracowanego i uzgodnionego projektu technicznego oraz podpisana prze użytkownika obiektu.

- Treść opracowanej instrukcji winna zawierać następujący spis treści:

- przedmiot instrukcji,

- dokumenty i przepisy na podstawie których opracowano instrukcję,

- opis układu zasilania,

- dane techniczne agregatu i charakterystykę odbiorników,

- czynności łączeniowe,

- program pracy agregatu,

- granice własności,

- czynności eksploatacyjne i kontrolne uruchomienia,

- podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze agregatu,

- podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej,

- obowiązki i odpowiedzialność użytkownika,

- obowiązki i uprawnienia zakładu energetycznego,

- postepowanie w razie porażenia prądem elektrycznym,

- wykaz minimum dwóch osób upoważnionych do obsługi agregatów z załączonymi kserokopiami ważnych zaświadczeń kwalifikacyjnych „E”,

- schemat jednokreskowy zasilania obiektu oraz schemat automatyki SZR z blokadą elektryczna i mechaniczną.

4)  Schemat jednokreskowy zasilania obiektu  z sieci elektroenergetycznej oraz z agregatu

prądotwórczego winien zawierać:

- parametry zastosowanych łączników, parametry zastosowanych urządzeń oraz przekroje

przewodów,

- numer lub nazwę stacji transformatorowej, z której zasilany jest obiekt,

- moce odbiorników, które będą załączane w momencie zasilania obiektu z agregatu,

parametry wyłączników i zabezpieczeń agregatu,

- sposób realizacji ochrony od porażeń oraz ochrony przeciwpożarowej,

- naniesione dane znamionowe styczników głównych w sytuacji przyłączania agregatu za

pomocą automatyki SZR,

- oświadczenie wykonawcy (na schemacie), że instalacja zasilania obiektu z agregatu jest

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem technicznym.

- W przypadku przyłączenia agregatu za pomocą automatyki SZR, instrukcja podlega uzgodnieniu z Wydziałem Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, i winna zawierać schemat i opis działania automatyki.

- W sytuacji przełączenia zasilania pod obciążeniem z agregatu na zasilanie podstawowe, do instrukcji należy dołączyć DTR-kę przełącznika potwierdzającego taką możliwość.

- Uzgodniona instrukcja może być przesłana drogą pocztową lub odebrana osobiście.

- ODBIÓR TECHNICZNY.

Zainstalowany agregat prądotwórczy należy zgłosić do odbioru technicznego we właściwym terenowo Rejonie Energetycznym. Do odbioru technicznego należy przedstawić następujące dokumenty:

- Uzgodniony projekt techniczny,

- Uzgodniona instrukcję ruchu i eksploatacji agregatu,

- Protokóły badania izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

2.OCZEKIWANY CZAS REALIZACJI: czas realizacji zamówienia od 30.05.2014r. do 31.08.2014r.

V.  ZASADY OCENY OFERT

  - Kryterium oceny:

| Lp | KRYTERIUM | WAGA (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferowana cena brutto za poszczególne części | 100 |

Wartość punktowa oferty będzie liczona w następujący sposób:

Pkt = cena najniższa : cenę badaną x 100 x waga kryterium

Wagi kryterium są następujące:

- cena kompletnego projektu łącznie z uzgodnieniami i pozwoleniami   15%

- cena wykonania prac adaptacyjnych i instalacyjnych                            10%

- cena  agregatu                                                                                         75%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej wartości punktowej

2.   Zasady wyboru oferty i udzielania zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta:

a) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie Zamówień    Publicznych;

b) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

VI.  WZÓR  UMOWY

Warunki umowy pomiędzy Zamawiającym i wybranym w drodze przetargu Wykonawcą zostały podane we „Wzorze Umowy”, załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia       (zał. nr 4).

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty – kierując swoje zapytania na piśmie. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana zwrotnie do pytającego, a także opublikowana będzie, bez wskazania źródła zapytania, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN w SIWZ

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający

może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych

Warunków Zamówienia.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Oferent i Zamawiającego będą podlegały innemu terminowi.

VIII . TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY

Oferent  związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2014r o godz. 10¹⁵  w SP ZOZ MOZ Zielonka, ul. Mickiewicza 18 .

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę i adres Oferenta  oraz cenę ofertową. W toku dokonywania oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia wyjaśnień od Oferentów dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora SP ZOZ MOZ Zielonka.

X. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Wszyscy Oferenci będą informowani o:

- zmianach terminu przetargu;

- unieważnieniu przetargu.

- Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta

niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników

przetargu przez Dyrektora SP ZOZ MOZ  Zielonka.

- ODWOŁANIE I SKARGA

Odwołanie i skargę w postępowaniu o zamówienie publiczne regulują art. 179-198g ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zamówień wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP termin składania odwołania wynosi 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 lub w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia składa się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Na orzeczenie Izby stronom przysługuje skarga do sądu.

XII. ZAWARCIE UMOWY

1.Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ będzie podstawą do zawarcia umowy.

2.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia przetargu, Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy.

# XIII. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności podanych w art. 93 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

                - Postanowienia końcowe.

- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez Oferenta w ofercie.

- Złożone oferty nie podlegają zwrotowi  i  stanowią własność Zamawiającego.

- Oferty złożone po terminie zwraca się oferentom bez otwierania.

- W przypadku nie podpisania umowy z Oferentem, który wygrał przetarg Zamawiający zastrzega sobie prawo ponownego rozpatrzenia złożonych ofert, lub prawo ogłoszenia nowego przetargu.

- Do wszelkich spraw nie uregulowanych niniejszą specyfikacją  mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień Publicznych, przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny odwołanie do zamawiającego.

- Odwołanie wnosi się w terminach zawartych w art. 182 ustawy Rawo Zamówień Publicznych.

- Szczegółowe warunki składania i rozstrzygania  odwołań  regulują przepisy Działu VI  Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Załączniki do SIWZ:

- formularz OFERTA  zał. nr 1

- Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1ustawy prawo zamówień publicznych, zał. nr 2

- Oświadczenie o warunkach na podst. rozdz. III SIWZ,

- Wykaz prac o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat, zał. nr 3

- Wzór umowy zał. nr 4